Об утверждении СанПиН 2.1.4.       -15

«Зоны санитарной охраны источников

централизованного водоснабжения и

водопроводов питьевого и хозяйственно-

бытового назначения»

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ                            «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч.1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1), ст. 21;  № 1 (ч.1), ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24,           ст. 2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч.1), ст. 6223; 2009, № 1, ст. 17; 2010, № 40 ст.4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч.1),    ст. 4563; № 30 (ч.1), ст. 4590; № 30 (ч.1), ст. 4591; № 30 (ч.1), ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч.1), ст. 4079; № 48, ст. 6165, 2014, № 26 (ч.1), ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч.1),  ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч.1), ст. 4339; № 29 (ч.1), ст. 4359) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2005, № 39, ст. 3953)   п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.     -15 «Зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и водопроводов питьевого и хозяйственно - бытового назначения» (приложение).

- Признать утратившим силу постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002  № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.04.2002, регистрационный № 3399.

- А.Ю. Попова

- Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Главного                государственного санитарного      врача Российской Федерации

от  «       »                  2015 г. №___

# Зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и водопроводов питьевого  и хозяйственно-бытового назначения.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.1.4        - 15

# 1. Общие положения и область применения.

1.1. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации и режиму зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного водоснабжения и водопроводов питьевого и хозяйственно-бытового назначения.

1.2. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством и эксплуатацией систем централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

1.3. Проект ЗСО является составной частью проекта  питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и разрабатывается одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

1.4. ЗCO организуются на всех централизованных водопроводах, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников, а также  на источниках водоснабжения ТЭЦ с открытой системой централизованного горячего водоснабжения городов и иных поселений.

1.5. Основной целью создания ЗСО является:

-  предотвращение загрязнения источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- предотвращение загрязнения водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположены.

1.6. Территория ЗСО относится к зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Градостроительным кодексом.

1.7. ЗСО источника централизованного водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс ЗСО (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Он включает территорию и акваторию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Санитарная охрана водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, обеспечивается  первым поясом ЗСО (строгого режима). Санитарная охрана магистральных водоводов  обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Второй пояс ЗСО подземных источников централизованного водоснабжения (пояс ограничений) предназначен для защиты воды источника  от микробиологического загрязнения.

Третий пояс ЗСО подземных источников  централизованного водоснабжения (пояс ограничений) предназначен для защиты воды источника от химического загрязнения.

Второй и третий пояса ЗСО поверхностных источников централизованного водоснабжения (пояса ограничений) предназначены для предотвращения микробиологического и химического загрязнений.

1.8. Решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии территориального планирования субъектов Российской Федерации, или территориального планирования муниципальных образований, или генерального плана города (поселения) при выборе источника централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, территориального планирования муниципальных образований, в генеральном плане города (поселения) границы зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и санитарной полосы водоводов должны быть обозначены на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.

1.9. Проект ЗСО должен быть рассчитан по  методикам, действующим на территории Российской Федерации.

1.10. Проект ЗСО должны быть составлен с пояснительной запиской и картографическим материалом.

1.11.1. Пояснительная записка в обязательном порядке должна содержать:

- характеристику санитарного состояния источника водоснабжения и территории ЗСО, характеристику потенциальных источников загрязнения;

- характеристику качества воды источника в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами и правилами; сведения о водоподготовке;

- перечень мероприятий, обеспечивающих предупреждение загрязнения воды источника;

- режим хозяйственного использования территорий и акваторий, входящих в зону санитарной охраны по всем поясам.

1.11.2. Картографические материалы для санитарной оценки градостроительной ситуации:

а) ситуационный план источника водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) с нанесением мест водозаборов, площадок водопроводных сооружений  и проектируемых границ  первого, второго и третьего поясов ЗСО   в масштабе при поверхностном источнике водоснабжения - 1:25000 -1:50000, при подземном - 1:2000 - 1:10000;

в) план поясов ЗСО в масштабе 1:500 ÷ 1: 2 000;

1.11.3. Текстовые приложения должны содержать:

1.12. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение Федерального органа исполнительной власти уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и утверждаться нормативно правовым актом в органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

1.13.  Установленные   границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников централизованного водоснабжения (в том числе производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий.  Проектирование и установление  новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и первоначальных.

1.14. Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО – владельцами и (или) организациями эксплуатирующими водопроводные сооружения не зависимо от форм собственности.

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов и (или) субъектами осуществляющих хозяйственную и иную деятельность на  объектах,

1.15. Федеральный Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории  и акватории ЗСО осуществляется территориальными органами исполнительной власти уполномоченными осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.16. Отсутствие утвержденного Проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящими санитарными правилами.

# 2. Границы поясов ЗСО.

2.1. Границы поясов ЗСО  подземного источника.

2.2.1. Границы первого пояса.

2.2.1.1. Вновь строящиеся водозаборы подземных источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны располагаться, вне территории промышленных предприятий и санитарно защитной зоны.

2.2.2. Границы второго и третьего поясов.

2.2.2.1. Границы второго и третьего поясов ЗСО  подземных источников централизованного водоснабжения рассчитываются согласно действующих методик.

2.3. Границы поясов ЗСО   поверхностного источника централизованного водоснабжения.

2.3.1. Границы первого пояса.

2.3.1.1. Граница первого пояса ЗСО поверхностного источника централизованного водоснабжения устанавливается в следующих пределах:

а) на водотоках:

вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) на   водоемах (водохранилище, озеро) граница первого пояса должна устанавливаться не менее 100 м во всех направлениях от водозабора по акватории и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при   нормальном подпорном уровне (НПУ) – на водохранилище и при среднемноголетнем уровне воды – на озере.

в) при  водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

2.3.2. Границы второго пояса.

2.3.2.1. Границы  второго пояса ЗСО на   водотоке (река, канал) и водоеме (водохранилище, озеро) определяются проектом ЗСО.

2.3.2.2. Верхняя граница второго пояса  ЗСО на  водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению от водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам  было не менее 5 суток  при среднемноголетнем расходе воды в водотоке. Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

2.3.2.3. Нижняя граница второго пояса ЗСО  на  водотоке   должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

2.3.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО  по территории на  водотоке  должны быть удалены от уреза воды при летне-осенней межени вдоль берега основного водотока, на котором расположен водозабор, и берегов его притоков, а также от бровок  маршрутов линейного стока, не являющихся водным объектом (оврагам, балкам  и другими.)

-на расстояние не менее 500 м, а на противоположном берегу основного водотока на расстояние, соответствующее размерам водоохранных зон данного водного объекта.

2.3.2.5. Граница 2 пояса ЗСО на  водоеме по территории устанавливается по   всему периметру берегов  водохранилища (озера), а также по берегам впадающих в них   притоков первого порядка, и  должна   быть удалена на расстояние   не менее  500   метров от уреза воды при нормальном подпорном уровне воды для водохранилища, при среднемноголетнем уровне воды – для озер и притоков.

Верхняя граница 2 пояса ЗСО на притоках   к водоёму   устанавливается на расстоянии до 20 км вверх по течению от устья этих притоков.

2.3.2.6. В Проекте ЗСО   с учетом конкретной санитарной ситуации (заболоченность поймы, переработка берегов, рельеф (уклон) берега и пр.)  и при соответствующем орографическом и гидрологическом обосновании, территория второго пояса   может быть увеличена по согласованию с территориальным органом  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3.3. Границы третьего пояса.

2.3.3.1. Верхняя и нижняя границы третьего пояса ЗСО   поверхностных источников водоснабжения на водотоке   совпадают с границами второго пояса. Боковые границы третьего пояса ЗСО на водотоках и на водоёмах должны проходить   в пределах 3--5 километров от уреза воды основного водотока или нормального подпорного  уровня для водоёма в направлении к водоразделу с учётом  рельефа местности   и административных границ территории.

2.4. Границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

2.4.1 ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов санитарно-защитной полосой.

2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 метров;

- от водонапорных башен – не менее 10 метров;

- от остальных помещений (резервуары, отстойники, реагентное хозяйство, насосные станции, склады обеззараживающих веществ и другие)  - не менее 15 метров.

2.4.2. Ширину санитарно-защитной полосы магистральных водоводов следует принимать по обе стороны от крайних линий водовода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# 3. Основные мероприятия на территории ЗСО.

3.1. Общие требования.

3.1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением.

3.1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО в Проекте ЗСО должен быть уточнен и дополнен применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО.

3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.

3.2.2. Мероприятия по первому поясу ЗСО.

3.2.2.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.2.2.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, хозяйственной и иной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения не относящихся к водопроводным сооружениям, расположенных в первом поясе ЗСО, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений, обработка осадков водоподготовки.

3.2.2.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны оборудоваться биотуалеты за пределами первого пояса ЗСО.

3.2.2.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Оголовки и устья скважин должны быть герметичны. Люки резервуаров должны герметично закрываться крышками и пломбироваться. Оголовок скважины должен быть приподнять на 0,5 метра от уровня пола. Водозабор должен быть оборудован краном для отбора воды не менее 30 см от края пола.

3.2.2.5. Все водозаборы должны быть оборудованы кранами для отбора воды не менее 30 см от края пола.

3.2.3. Мероприятия по второму  поясу ЗСО.

3.2.3.1. Санитарное благоустройство территории населенных мест и других объектов (оборудование канализацией, организация отвода поверхностного стока, санитарная очистка территории).

3.2.3.3. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, животноводческих и птицеводческих предприятий,   полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов.

3.2.4. Мероприятия по 3  поясу ЗСО.

3.2.4.1. На территории 3 пояса ЗСО осуществляется:

-      своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод;

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых  бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

Не допускается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, хранилищ радиоактивных веществ, накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов ТБО, и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- закачка отработанных вод в эксплуатируемые и питающие их водоносные горизонты, подземное складирование в них твердых отходов, а также  приёмы разработки недр  земли, вызывающие возможность загрязнения подземных вод указанных горизонтов.

3.3. Мероприятия на территории ЗСО   из поверхностных источников водоснабжения.

3.3.2. Мероприятия по первому поясу ЗСО.

3.3.2.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

3.3.2.2. Здания должны быть оборудованы хозяйственно-бытовой канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему хозяйственно-бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

3.3.2.3. Не допускаются   все виды строительства и хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение комплексов обработки осадков водоподготовки, жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3.3.2.4. В акватории первого пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

3.3.2.5. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водных объектах  над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

3.3.3. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

3.3.3.1. Разработка и выполнение водоохранных мероприятий для предупреждения загрязнений поверхностных вод.

3.3.3.2. Отведения территории  жилых, промышленных, сельскохозяйственных и иных  объектов.

3.3.3.3. Мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных мест  и других объектов (оборудование канализацией, организация сбора и очистки хозяйственно - бытовых и поверхностных сточных вод и поверхностных стоков )

3.3.3.4. Применение  химических методов борьбы с эвтрофикацией водных объектов  допускается при условии использования  препаратов,  безопасность которых подтверждена.

3.3.4. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий и требований, указанных в разделе

3.3.3, в пределах второго  пояса ЗСО подлежат выполнению следующие  мероприятия и требования:

3.3.4.1. Не допускается предоставление  и размещение земельных участков под личное подсобное хозяйство, дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное и иные виды строительства, очистные сооружения канализации, а также  заезд, стоянка и мойка механических транспортных средств,    распашка земли  на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка.

При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды.

В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается возведение зданий, временных, сборно-разборных конструкций и сооружений на любом виде фундаментов; допускается установка малых архитектурных форм.

3.3.4.2.  Все работы в пределах акватории ЗСО (добыча песка, гравия и другие) не должны приводить к ухудшению качества воды в створе водозабора.

3.3.4.3. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, в том числе стоечных (дебаркадеров, брандвахт, заправочных станций и других),  устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3.3.4.4. Использование источников водоснабжения в пределах 2 пояса ЗСО   для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

3.3.4.5. В пределах территории 2-го пояса ЗСО не допускается:

- размещение объектов, обуславливающих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, в том числе:

-  размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, хранилищ радиоактивных веществ, накопителей промстоков,  шламохранилищ, отвалов размываемых грунтов, полигонов ТБО, АЗС и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения  воды источника,  а также  применение  пестицидов, органических и минеральных удобрений;

- размещение кладбищ, скотомогильников, животноводческих и птицеводческих предприятий, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей  и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения  воды источника.

- расположение стойбищ и выпасов скота, в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м.

Не  допускается:

- изменение технологии действующих предприятий, связанное с увеличением техногенной нагрузки на источник водоснабжения.

-  организация снежных свалок, образующихся в результате чистки дорог и иных территорий;

3.3.4.5.  В    акваторию 2 пояса ЗСО  не допускается сброс промышленных, сельскохозяйственных и  городских   хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод, а также сточных вод водного транспорта, в том числе со стоечных судов.

3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе магистральных  водоводов первого и второго подъемов.

3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы магистральных водоводов первого и второго подъемов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

3.4.2. Не допускается прокладка магистральных водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также   по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Изображение знака «Зона санитарной охраны».